成都儿童专科医院

IT机房精密空调

采购文件

成都儿童专科医院

2021年5月

成都儿童专科医院IT机房精密空调采购项目

- 项目概况

1、为完善医院IT机房的建设，需采购中小型IT机房精密空调一套，欢迎潜在的合格供应商参与。

预算：8.5万元（包含安装费用）

限价：8.5万元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IT机房精密空调 | 1 | 套 |

2、递交响应文件截止时间及方式：

2.1供应商报名及响应文件递交截止时间：2021年 6 月 9 日17:00。

2.2参与谈判的供应商在规定时间内递交响应文件正、副本各两份（密封盖章），首次报价表1份（密封盖章），2次报价表1份（谈判后供应商需要2次报价的单位现场递交并加盖公章）。联系人：王雪；联系电话：028-86263062；详细地址：成都市青羊区东城根上街39号六楼院办公室。

2.3响应文件必须在响应文件递交的截止时间前送达，逾期送达的响应文件恕不接收，本次采购不接受邮寄或其他方式。

2.4供应商提交的响应文件应在封面的右上角清楚地注明“正本”、“副本”，副本由正本复制（复印）而成（包括证明文件），正副本内容应一致，正本每页须加盖公章；标书首页请制作好标书目录。

2.5供应商编制的文件在密封处需加盖报价供应商公章；

2.6装订要求：供应商提交的文件正本和副本一律用A4复印纸编制和复制，采用粘贴方式左侧装订，不得使用抽杆夹和扣夹；

2.7封套上写明：项目名称、报价供应商名称（盖公章）、法定代表人（签字或盖章）、日期；

2.8响应文件内不涉及报价，响应文件与报价文件分开封装；

3、若磋商有效供应商不满足三家，项目暂停重新挂网。

4、此次采购项目以完全满足响应文件要求后，有效供应商现场可进行二次报价。

5、竞争性磋商时间为2021年 6 月 10 日 13:00，地点：成都儿童专科医院7楼会议室。

二、供应商应提供的资格文件要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；（提供三证合一的营业执照复印件）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

4、有依法缴纳税收的社会保障资金的良好记录：

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

6、法人身份证复印件（如联系人是代理人还需要提供法人授权书及代理人身份证复印件）；

注：上述所有证明材料，需加盖单位公章。

三、成交原则

此次采购项目以完全满足响应文件要求后，项目最终以评分最高的为成交供应商。

四、技术要求（在技术要求中，本设备所有带★符号的技术指标实质性要求不允许负偏离。）

1、电气性能

1）机房专用空调机组的的电气性须能符合IEC标准

2)输入电压允许波动范围：380V +10%  -15%

3)频率：50HZ  2HZ

2．机械性能

1)外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

2)操作及维修安全、方便。

3）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

4） 标牌、标记：应平整清晰。

★5）室内机组尺寸：高≤1850mm、宽≤600mm、深≤600mm.

★6）室外机组尺寸：高≤910mm、宽≤770mm、长≤970mm.

3、机组的适应环境

温度：室内  -10℃  +30℃

室外  -30℃  +45℃

湿度：≤95%RH

4、温度、湿度控制性能

1) 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

2) 温度调节范围：+15℃  +35℃

温度调节精度： 1℃ ，温度变化率< 5℃/小时

湿度调节范围：35%  80%RH

湿度调节精度：  5 %RH

温、湿度波动超限应能发出报警信号

5、机组性能

★1) 压缩机需采用谷轮涡旋式压缩机，压缩机须安装于室内机内部； 总冷量≥12.7Kw

★2) 机房专用空调冷凝器管路采用铜铝合金，禁止使用全铝材质。

★3）机房专用空调应有较大的送风量且风压可调：采用无蜗壳后倾离心E C风机，风机的壳体、叶片等材质应为风机采用金属材质，为节能直连式送风机，风量≥3500m3/h。选用知名品牌风机，如EBM或施乐佰。

★4) 机房专用空调风帽采用分段式设计，方便现场对风口进行大小、位置进行实际先配，禁止选用一体式固定风帽。

5）机房专用空调系统应具有高可靠性

应采用单制冷循环系统，保障机组运行的可靠性。机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。

6）机房专用空调机组的噪音：

室内机组：距机组2米处自由空间声压级 70dB(A)

室内机组：距机组10米处自由空间声压级63dB(A)

7）机房专用空调的加热性能：不锈钢翅片，加热功率为4kW。

★8）蒸发器采用铜管“/”型板式蒸发器；

9）机房专用空调的除湿性能：

具备快速除湿功能，在需要除湿运行时，启动压缩机，机房专用空调应能够关闭部分蒸发器面积，加速除湿过程，减少热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

★10) 机房专用空调的加湿性能：

应采用可在场地拆卸清洗的电极式加湿器,禁止红外加湿方式，加湿器应具有对水垢或杂质进行自动清洗的功能，所选用电极式加湿器的电极应可以在场地进行清理及更换，加湿器可以重复利用及长期使用。标准加湿量：3kg/h。

11) 机房专用空调的空气洁净度：

空气过滤器应符合G4以上标准，并便于更换。

★12) 机房专用空调的控制系统：

应具有先进的微处理控制器

应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术

采用具有LCD大屏幕多行（≥7行）中文显示器，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于100条。

机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

控制系统应具有多级密码保护功能。

★13）机房专用空调的室外机组：

室外机组应该采用耐腐蚀的材料和结构，室外机组提供冷凝风扇无级变速控制器，无级变速控制器能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，外风机选用知名品牌，如EBM或施乐佰。

★6、机房专用空调机组的监控性能

1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。

2) 系统应具有三遥性能

机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

3) 系统应具有三遥性能

遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控项目：空调开/关机

4）系统应具备通信接口

具备RS232/RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；免费提供通讯协议。

5）设备运行参数的设置  设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

6）准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%

非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致

★7）须采用带有全封闭加湿罐的电极式加湿器,禁止红外加湿方式，以确保水源在加湿过程中不接触机房空气，避免因接触空气而产生滋生细菌和霉菌，污染机房环境。

★8）机房精密空调加湿量须≥3（kg/h），采用电极式加湿器，要求加湿量及进水量均有电脑控制，确保高效性。

★9）电加热须采用加热时无异味的不锈钢绕片式加热方式，加热量须≥4KW。

10)所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到直径大于或等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升；平板带金属框架的过滤器，且易于更换。

11)须具有随机延时启动功能，避免空调同时启动时对电网造成冲击：

单台机组的制冷功率：

★12)为提高使用整体环境控制的可用度，减少机组故障的影响面积，机组制冷总冷量要求为≥12.7KW， 制冷量为回风状态24℃/50%RH，冷凝温度47℃条件时的空调工况制冷量。

7、机房专用空调机组的冷却设备

1）机房专用空调机组采用风冷的冷却方式

机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，保证足够的散热量需求。

2）机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

3）机房专用空调机组的风冷型室外机组应有良好的防水性能。

4）机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。

5）机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

8、机房专用空调机组安装特性

1）在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。

2）室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。

3）房间整体通风顺畅，送风、回风无障碍。

4）安装位置综合考虑，结合上下水、液管、汽管连接。

5）室内机组安装在独立的基架上，机组与基架间应设防震胶垫。室内机放置须考虑结构的承重

6）室外机安装采用钢架支撑。

7）室外机底座需采用减震方式，减少机组运行时产生的震动与噪音。

★8) 采购需考虑长管路高落差问题，空调应内置储液罐。设备厂家需具备长管路高落差相关技术能力。

9、机房专用空调机组的适用性：

★1）机房专用空调机组要求送风方式为上送风，前回风。

2）机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

3）机房专用空调机组的另配件规格统一或成为系列，并易于更换。

五、其他要求

1、设备采购为交钥匙工程，价格已包含空调安装实施中所涉及的所有费用（包括空调安装/调试/验收，施工辅材等），应确保采购方空调正常运行使用，采购方不再支付其他费用，如有遗漏将由供货单位免费补齐。

六、售后安装及相关要求

1.供货方承诺质保期从验收之日算起，不得低于两年。

2、供货方对提供的货物在质保期之内，内外机及内机主要零部件出现故障无条件免费更换，因产品质量而导致的缺陷，必须在1个工作日内免费提供上门包修、包换、包退服务；超出质保期，报价方对提供货物产生的故障，必须在1个工作日内提供上门检修服务，服务费根据市场价格双方商议决定。

3、供货方须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术培训和技术支持。

4、就货物的维修，供货方必须在 4小时内响应，24小时内到达现场。

七、商务要求

1、交货时间：供货方须在签订合同后40个工作日内完成运输、安装、调试并达到验收要求。

2、付款方式：签订合同后，采购人向供应商支付合同价款的30%，验收合格后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额的70%。

3、成交供应商应提供相应付款申请资料和等额正规发票。否则采购人有权不予付款且不承担违约责任。

八、评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)* 30分 | 对小型和微型企业参加政府采购活动时的响应报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 项目清单及技术参数40% | 40分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得40分,“★”号条款参数一项不满足扣10分，非“★”号条款参数一项不满足扣5分，此评分项扣完为止。 | 1、参数及性能要求有要求提供佐证材料的，不提供或负偏离将视为不满足。 2、参数及性能要求未具体要求提供佐证材料的，供应商仅需在响应文件中对参数及性能要求进行响应，不响应或负偏离视为不满足。 |
| 3 | 售后服务8% | 8分 | 1、服务体系： 投标人应具备半小时响应时间，两小时到达现场，四小时进行设备的维修，提供终生免费上门检查服务，具备和承诺此售后服务能力的得2分。 2、服务方案： 投标人提供的售后服务方案包括： 2.1有明确的质保期，服务方案完整全面； 2.2服务人员工作安排合理； 2.3维保说明详细。 按照以上要求逐项提供得8分，每缺1项扣2分，直至该评分项扣完为止。 | - 提供售后服务技术方案书； |
| 4 | 项目实施方案10% | 10分 | 投标人提供项目实施方案包括： - 进度计划保证合理、有效性强； - 项目质量管理内容全面、针对性强 每缺1项扣5分，直至该项评分项扣完为止。 |  |
| 5 | 履约能力9% | 9分 | 1、投标人提供投标产品彩页证明（须体现额定风量、总冷量、显冷量、加湿量、电加热、风机数量等参数要求）的得3分，未提供或提供不全不得分。 2、投标人提供的投标产品内置的空开和接触器和主机为同一品牌的得4分。 3、投标人提供政府单位或网络运营商机房服务案例的每一个得1分，共2分。 | 提供证明材料复印件； |
| 6 | 节能、环境 标志产品1% | 1分 | 认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品的得1分。非政府采购节能、环境标志产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准。 |  |
| 7 | 投标文件的 规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

九、响应文件部分格式：

（一）开标一览表

项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价（万元） | 投标总价（万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

（二）分项报价明细表

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

（三）承诺函格式

承诺函

本公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

1、本公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、本公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3、本公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、本公司参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

5、本公司满足法律、行政法规规定的其他条件；

本公司对上述承诺的内容的真实性负责。如今查实上述承诺的内容事项存在虚假，本公司愿意接受以虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商：xxxxxxx(单位公章)。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：xxxx

日期：xxxx

（四）技术应答表

| 序号 | 技术/服务要求 | 供应商应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。

2、应答内容包括采购文件“三、技术要求”全部内容。

供应商：xxxxxxx(单位公章)。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：xxxx

日期：xxxx

（五）商务应答表

| 序号 | 商务要求 | 供应商应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。

2、应答内容包括采购文件“四、商务要求”全部内容。

供应商：xxxxxxx(单位公章)。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：xxxx

日期：xxxx

（六）响应文件其他资料

格式自拟。