项目名称：成都儿童专科医院空调维保服务采购项目

磋

商

文

件

成都儿童专科医院

2022年3月

一、采购项目基本情况

- 项目名称：成都儿童专科医院空调维保采购项目

- 预算金额：5.3万元/年、最高限价:5.3万元/年

- 服务期限：服务期三年、合同一年一签

- 资金来源：自筹资金

- 服务地点：成都儿童专科医院（总院）、成都儿童专科医院（城北分院）

二、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请磋商的供应商数量和方式 | 本次磋商邀请的供应商数量：所有符合本项目资格条件的供应商。若供应商不足三家，该项目暂停。 本次采购采取发布公告的方式邀请参加磋商的供应商。 |
| 2 | 联合体 | 不允许联合体 |
| 3 | 磋商情况公告 | 磋商结果在成都儿童专科医院官网上予以公告。 |
| 4 | 履约保证金 | 无履约保证金 |
| 5 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织，由供应商自行现场踏勘，费用自行承担。现场踏勘联系人：李老师 电话：028-61318342 |
| 6 | 磋商文件咨询 | 联系人：李老师 联系电话：028-61318342 |
| 7 | 磋商过程、结果工作咨询 | 联系人： 李老师 联系电话： 028-61318342 磋商结果会在成都儿童专科医院官网公布 |
| 8 | 供应商询问 | 对于采购文件技术参数部分的询问由采购专员负责答复 |

三、报名、递交响应文件截止时间及方式：

1.报名截止时间：2022年3月17日16：00

报名方式：电话报名

联系方式：李老师028-61318342

响应文件递交截止时间：2022年 3 月 22 日9：30

- 参与谈判的供应商在规定时间内递交响应文件正、副本各两份（密封盖章），首次报价表1份（密封盖章），2次报价表1份（谈判后供应商需要2次报价的单位现场递交并加盖公章）。

- 3.响应文件必须在响应文件递交的截止时间前送达，逾期送达的响应文件恕不接收，本次采购不接受邮寄或其他方式。

4.供应商提交的响应文件应在封面的右上角清楚地注明“正本”、“副本”，副本由正本复制（复印）而成（包括证明文件），正副本内容应一致，正本每页须加盖公章；标书首页请制作好标书目录。

5.供应商编制的文件在密封处需加盖报价供应商公章；

6.装订要求：供应商提交的文件正本和副本一律用A4复印纸编制和复制，采用粘贴方式左侧装订，不得使用抽杆夹和扣夹；

7.封套上写明：项目名称、报价供应商名称（盖公章）、法定代表人（签字或盖章）、日期；

8.响应文件内不涉及报价，响应文件与报价文件分开封装；

9.此次采购项目以完全满足响应文件要求后，有效供应商现场可进行二次报价。

10.竞争性磋商时间为2022 年 3 月 22 日9:30 ，地点：成都儿童专科医院7楼会议室。

- 四、成交原则

此次采购项目以完全满足响应文件要求后，项目最终以评审专家的评分结果高分成交。

五、服务内容及数量

- 分体式挂（柜）机维护保养内容

- 1.表冷清洗

- 2.电机叶轮清洗、

- 3.过滤网清洗

- 4.检查系统有无漏点、冷媒量是否充足

5.检查外机固定是否牢固

- 6.免费项目包括：空调漏水、传感器部件、补加氟利昂、保险管、热敏电阻等

- 中央空调含多联机室内机维护保养内容

1.清洗回风滤网

2.清理脱水盘脏杂物

3.清理空调面板

4.检查蒸发器并根据情况清洗

5.检查电子膨胀阀执行动作是否正常

6.检查并测量温度传感器是否正常

7.检查冷凝排水系统是否正常

8.检查保温是否完好

9.检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡

10.检查线控器输入输出是否正常、液晶显示是否正常、菜单读数是否正常

11.检查并紧固接线端子

12.检查回风温度传感器是否正常

13.检查蒸发盘管温度传感器是否良好

14.检查排水泵运转和排水是否正常

15.测量供电电源是否正常

16.检查电脑板各项输入输出是否正常

中央空调含多联机室外机维护保养内容

1.检查冷凝器翅片除尘、除垢

2.检查压缩机绝缘电阻、电流、排气温度

3.检查系统排气压力、吸气压力

4.检查系统有无漏点、冷媒量是否充足

5.检查压机冷冻油是否充足

6.检查四通换向阀制冷制热切换是否正常

7.检查过滤器是否阻塞

8.检查电子膨胀阀节流调节是否正常，线圈工作是否正常

9.检查高压保护开关是否动作是否正常

10.检查低压保护开关是否动作正常

11.检查排气温度传感器、压力传感器是否正常

12.检查吸气压力传感器是否正常

13.检查单向阀工作是否正常

14.检查电机轴承是否良好

15.检查风机动平衡是否正常

16.检查冷凝器是否散热良好

17.检查供电电缆是否正常并紧固接线端子

18.检查电脑主板供电电源是否正常并紧固接线端子

19.检查变频器散热风机工作是否正常

20.检查冷媒管保温是否完好

21.检查设备固定装置是否完好、紧固松动螺丝及部件

六、供应商参加本次采购活动应具备的条件

1、具有独立承担民事责任的能力；（提供三证合一的营业执照复印件、具有本项目相关经营范围）

2、法人身份证复印件（如联系人是代理人还需要提供法人授权书及代理人身份证复印件）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供相关佐证材料）；

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供相关佐证材料）；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供相关佐证材料）；

6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函）；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

上述文件请加盖公章

七、质量服务要求

1、定期对全院空调设备进行巡查和测试，及时发现隐患及故障，对于出现的故障及隐患能够现场处理就现场解决，如不能现场解决及时上报隐患情况并提供应急解决办法。

2、对空调设备安排每季度设备巡检，巡检后出具巡检报告。

3、按设备操作规程要求，对设备进行例行保养，使空调设备处于最佳工作状态，延长其设备或部件的使用寿命，每季度开展一次例行保养，确保空调设备无安全隐患，无宕机危险。

4、提供全院空调设备服务计划及方案。

5、针对重点区域使用空调设备提供详细维护保养指导。

八、售后服务要求

1、供应商须提供有关资料及售后服务承诺；

2、自项目验收交付之日起，空调设备如遇到维修后产生相同问题，供应商在接到采购人电话通知后4小时内提供解决方案，24小时内有妥善解决。如需更换，7天内完成更换，并承担材料、配件调换的费用，采购人有权拒付额外费用并追究供应商的违约责任；

3、服务期内的空调出现故障也可免费的全面检测，（不包括空调零配件的费用，更换的所有配件费用低于市场价10%，更换的零配件提供一年质保。）

4、供应商须指派专人负责与采购单位联系售后服务事宜；

5、供应商须保证7*24小时应急服务。

九、付款方式：

服务数量根据采购人需求确定，服务费用按照合同约定支付，服务过程中，产生额外配件费、材料费等费用，经采购人验收合格认可后每月或每季度根据实际数量结算支付，不支持任何预付款。

- 十、评分细则

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 满足磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：比选报价得分=（比选基准价／最后比选报价）＊价格权值30%＊100%。报价得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2 | 技术能力 | 20 | 供应商在本次维保项目中对突发事件制定了细致、有针对性且能快速处理好突发事件保证医院空调正常运作的应急方案得 10 分，未提供或者明显不适用于本项目的不得分； 对本次维保落实了人员配置，制定了联络方式且满足采购人实际需求得10 分，未提供或者明显不适用于本项目的不得分。 | 根据供应商到现场查看情况后，出 具详细的方案。 |
| 3 | 实施方案 | 30 | 根据投标人对本项目提供的实施方案的完整性、全面性、可操作性及项目进度计划、服务能力、保障措施等进行综合比较评分： 实施方案完整、全面、可操作性强，项目进度计划合理、服务能力优秀、保障措施完善的，得30分；实施方案较为完整、较为全面、可操作性较强，项目进度计划较为合理、服务能力较为优秀、保障措施较为完善的，得20分；实施方案基本完整、基本全面、可操作性一般，项目进度计划基本合理、服务能力基本优秀、保障措施基本完善的，得10分；实施方案不完整、不全面、可操作性不强，项目进度计划不合理、服务能力差、保障措施不完善，或未提供方案的，不得分。 | 根据采购人实际情况制定 |
| 4 | 售后部分 | 15 | 1、完全满足比选文件基本要求的得 5 分（未完全满足的不得分）； 2、提供发生故障时，响应供应商最短能到达现场的时间，最短的得 5 分，依次递减 0.5 分 （提供相关证明材料）； 3、具有产品质量问题等处理方法的，每个得 1 分，最多得 3分； 4、具有产品发生质量问题现场调查处理时间方案的得 2 分。 | 提供相关证明材料并加盖供应商鲜章。 |
| 5 | 业绩部分 | 5 | 提供自2019年1月1日以来，供应商具有空调维护服务案例的，每有1个得1分，最高的5分，提供合同复印件。 | 投标供应商提供合同复印件 |

- 十一、合同草案

采购合同（草案）

采购人：（以下简称甲方）

投标人：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，并经甲乙双方协商一致，订立本合同。

- 服务内容及期限

- 服务内容：

- 本次服务期限自（      年    月     日 —     年    月    日），

- 合同总价：

- 付款方式：合同签订后，甲方按季度支付乙方维护保养费，上一季度的维保费用在下一季度开始后10个工作日内支付。

- 合同签订后，如成交人不按双方合同约定履约，按实际损失赔偿。

- 甲方责任与权力：

- 4.1合同签订前，甲方空调设备应处于良好使用状态，合同签订后，甲方空调设备正常状态已被乙方认同和接受。

- 4.2甲方有义务按合同规定及时支付维保款项。

- 乙方责任与权力：

- 5.1若甲方未按合同规定支付相应合同款项，乙方有权利向甲方提出相应款项支付的要求直至解除合同：

- 5.2按照招投标文件要求提供良好的技术人员和工具仪器，最佳的服务质量和态度，严格按照规定的保养标准做好维护保养工作，并认真填写运行报告，使设备处于良好运行状态：

- 5.3乙方工作人员工作期间，需着装整洁且佩戴工作证，在空调设备出现故障时，应及时提出书面解决方案报甲方审核；

- 5.4乙方应做好相应机器设备运行记录，定期保养时应提前一周通知甲方，以便甲方提前安排，不致影响正常工作。

- 5.5乙方应从正规途径后买配件，各类配件必须有出厂合格证，如使用不合格零配件，甲方一经发现立即拆除外尚需赔偿相应损失费用；

- 5.6乙方未经甲方书面同意不得将此合同转包给第三方，一经发现有转包，甲方将无条件解除合同，且追偿相应损失；

- 5.7乙方需对维保过程中的自有人员安全承担全部责任，因操作不当及维保不及时给第三方造成损失的，由乙方单位承担；

- 5.8当出现大修情况，乙方需做出书面说明和修复时间承若，报甲方批准；

- 6、违约责任

- 6.1甲方无正当理由拒接受服务的，甲方和乙方偿付合同款项百分之五作为违约金；

- 6.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总金额百分之五向乙方支付违约金；

- 6.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同价款项的百分之五作为违约金，乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 7、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 8、合同生效；

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 9、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，均具有同等法律效力。

- 10、本合同的未尽事宜，由甲乙双方协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 甲方（盖章）：                    乙方（盖章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：     法定代表人或授权代表（签字）

- 地址：                           地址：

- 电话：                           电话：

- 开户银行：                       开户银行：

- 账号：                           账号：

- 签订日期：                       签订日期：